地震监测台站标准化建设项目

比选方案

四川利州地震监测站、四川曾家山地震监测站为广元市5.12汶川特大地震灾后重建项目，台站于2011年建成使用。由于建台时没有明确的台站标准化规范，致使台站与现在中国地震局要求的台站标准化有差距。市防震减灾服务中心争取到2020年度四川省财政专项资金，用于四川利州地震监测站、四川曾家山地震监测站的标准化建设改造。为节省财政资金，提高工作效率，明确责任主体，比选选定施工单位，特制定本方案。

一、项目基本情况

（一）项目名称。

四川利州地震监测站、四川曾家山地震监测站标准化改造。

（二）项目地址。

四川利州地震监测站位于利州区东坝街道办事处水柜村四组、四川曾家山地震监测站位于朝天区曾家镇白鹰村二组。

（三）建设内容及要求。

1.四川利州地震监测站标准化改造

主要建设内容

（1）台站外观形象建设:

外观形象以《地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》为设计依据，综合行业标准再结合台站本地的地理、地质、气候、环境等条件的情况下，针对台站外观和观测室进行改造规划和设计，以期达到地震台站布局布设规范合理、特色突出的目标。主要目的是提高地震台站的识别度，体现行业特点，设计中采用徽标配合文字及颜色来体现。

更换台站大门一套。

- 台站内部场地硬化

- 硬化台站内部场地80平方米。

2.四川曾家山地震监测站标准化改造

主要建设内容：

- 台站外观形象建设:

- 外观形象以《地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》为设计依据，综合行业标准再结合台站本地的地理、地质、气候、环境等条件的情况下，针对台站外观和观测室进行改造规划和设计，以期达到地震台站布局布设规范合理、特色突出的目标。主要目的是提高地震台站的识别度，体现行业特点，设计中采用徽标配合文字及颜色来体现。

（2）观测室内部改造

主要内容：拆除观测房使用多年、老化配电线、墙插，采用暗线方式全部重新布设，安装防雷配电箱，配电箱设置照明、插座、仪器供电、备用等空开;内墙白色乳胶漆刷新并安装吊顶，并设置顶灯，采用LED节能灯；更换室内门，室内门采用不锈钢材质；将原测震观测房改造成杂物间，配置杂物柜放置清洁卫生用品。机房使用黑色思哲瑞机柜两台，使用膨胀螺丝固定在地面上，机柜正门应为透明玻璃门，方便远程监控。

- 传感器布设（观测场地）

- 将现在强震动传感器移至原测震观测摆墩并固定，地板打孔用膨胀螺丝固定机柜底座四角。

（4）设备机柜配置

主要内容：购置600mm×800mm×2000mm标准机柜2台，机柜内配置软线槽布线，机柜底部四角用膨胀螺栓固定在室内底板，机柜周围在地面上粘贴工作区域标识。机柜距后墙超过800mm。

（5）综合布线

主要内容：

A、强弱电分开布设

B、冗余的线路放置到机柜顶部设置的收纳箱内；地震计、GPS天线、GNSS信号线、通讯线路等多余线路放置在收纳箱内；

C、进出机柜线路均通过金属线槽布设，金属线槽采用150mm宽；

D、设备网线、电源线采用同规格、同颜色导线，网线采用超六类网线，电源线带有1.5mm²多股铜芯软线；

E、线路尽量短，避免交叉、杜绝缠绕；

F、线路布设在金属线槽内，线路两端标签标识。

G、“供地异母”改造

台站强弱电接地采用一个地网不同母线分开连接，即在台站原地网上相距较远位置分布焊接接地母线作为台站交流配电防雷接地母线与仪器设备弱电接地母线，接地母线引入室内分布设置接地铜排。地网到接地铜排采用不小于16mm²专用接地线，电源防雷箱、机柜接地采用不小于10 mm²专用接地线，仪器设备接地采用2.5 mm²专用接地线。接地线采用线耳方式连接。

- 智能供电与环监系统

- 主要内容：增加智能电源与视频监控、温湿度雷达报警系统，对台站设备与观测环境进行远程监控。及时发现问题，可远程对设备断电、重启等，增加工作效率，提高远程管理台站及设备的能力。

- 标识标牌

主要内容：内部设计主要通过展示、介绍地震台站管理制度、业务流程、监测技术等监测核心内容展示行业特点，提升地震台站整体形象。

在台站内墙上布置台站运行管理制度、观测仪器简介、台站观测技术系统拓扑图、工作流程图等展板，机柜仪器台面上设置仪器铭牌。

在适当的位置粘贴生产生活、警示类提示类标识。

- 土建设计方案

- 主要内容：撤除围墙一面50m²，加高、新建围墙50m，回填土方180立方米，撤除女儿墙50m，屋面处漏50m²，铲除并粉刷墙面50m²。

二、比选程序

（一）成立评审小组。

评审小组由市应急管理局、市防震减灾服务中心相关人员组成。

(二)制定比选文件及方案。

市防震减灾服务中心制定本次比选文件及方案，报市应急管理局批准后实施。

（三）确定邀请参加比选的施工单位。

在市应急管理局网站发布比选公告，由符合条件的单位自行报名。参加比选的单位应具有独立企业法人资格及相应资质，信誉良好、技术过硬、社会责任感强，从事过台站标准化建设的单位优先，经资格审查合格后参选，参选单位不得少于3家。

（四）资格审查及填报《比选报价表》。

参选单位提供企业营业执照、资质证书复印件及主要相似业绩（加盖鲜章）。经资格审查合格的企业，发放《比选报价表》，企业对施工现场进行查勘，制定施工方案，按改造项目及施工要求填报《比选报价表》。

（五）《报价表》评审及确定中选者。

市防震减灾服务中心确定评审时间，提前一天通知评审小组成员及参选单位参加，现场接受参选单位密封后的《比选报价表》，当场拆封并接受监督。本次比选以高分中选方式确定中选单位，其中：企业业绩10分；施工质量、工期、文明施工等保障措施20分；3.综合报价70分。若出现两个及以上相同分值，由相同分值，报价低者中选。

三、合同签订及施工监管

1.中选企业与发包方签订《施工合同》后，严格按合同约定条款组织施工，确保安全质量及工期要求，明确各方权利和义务。

2.中选企业严格履行承诺，建立良好的企业信誉。

3.中选企业接受项目管理单位的监督和现场管理,隐蔽工程须经项目管理人员签字。

广元市防震减灾服务中心

2020年10月9日

市地震台站标准化改造项目比选签到表

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

市地震台站标准化改造项目比选报价表签收

| 时间 | 领表单位 | 领表人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

市地震台站标准化改造项目比选

中选企业确认表

| 中选企业及 中选金额 | 确认单位名称 | 负责人签字 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

市地震台站标准化改造项目比选评分表

| 参选企业名称 | 评分项目及得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业业绩(10分) | 施工保障措施(20分) | 维修报价(70分) | 综合得分(100分) |
| 评审人签字: 年 月 日 |  |  |  |  |